## Slide 1: Université A. Mira-Bejaia Faculté de Technologie Département de Génie Electrique
Qualité de l’Energie Electrique
(Electric Power Quality)
Présentée par
Dr. Farid Hamoudi
Présentation Cours
Master 1
Réseaux Electrique
Energies renouvelables en Electrotechnique

## Slide 2: Outline
Notions de la Qualité de l’énergie Electrique
Perturbations de l’onde électrique
Analyse des systèmes électriques perturbés
Effets des perturbations de l’onde
Normes
Solution d’amélioration de la qualité de l’énergie électrique

## Slide 3
Qualité de l’énergie (Power Quality)
En quoi ça consiste?
Onde de tension sinusoïdale d’amplitude et de fréquence préétablies (constantes)
Qualité de l’énergie électrique QEE ??
Fiabilité de l’alimentation
Qualité de service
Absorption sinusoïdale, bon facteur de puissance,…..etc
Axe multidisciplinaire
Capacité, Régime du neutre, Protection, Sécurité, flexibilité, contrôle…etc
Puissance, caractéristique de démarrage, protection,…etc
Respect des contrats fournisseur-client
Qualité de consommation
Réseau
Charge
Economique

## Slide 4
Objectif
Fournisseur d’énergie électrique
Client
Fournir une énergie de qualité
Perturbations sur le réseau
Perturbations sur la charge
Mauvais fonctionnement
Mauvais facteur de puissance, harmoniques, courant de démarrage excessif, surconsommation, défauts, …etc
Perturbations sur le réseau lui même
Mauvais facteur de puissance, harmoniques, production insuffisante, fluctuation de fréquence ou de tension, capacité de transport insuffisante, défauts, …etc
Qualité de l’énergie (Power Quality)
A l’origine de la discipline
Effets réciproques, Réseau-Charge

## Slide 5
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations
Perturbations
Perturbation périodique
Perturbation apériodique
Qui durent dans le temps (en régime permanent)
Creux de tension
Surtension transitoire
…etc
Distorsions harmoniques,
Chutes de tension dues aux ﬂux de puissance réactive dans le réseau,
Déséquilibres
…etc,
Phénomènes fugitifs (Transitoires)

## Slide 6
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Perturbations usuelles
Creux de tension: Chute brusque de la tension
Fluctuations de la tension: Variations rapide d’amplitude
Déséquilibre: Différence d’amplitude et/ou de phase entre les trois phases
Distorsion d’onde: Forme d’onde non sinusoïdale

## Slide 7
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Exemples de quelques causes des perturbations-Creux et fluctuations de tension
Fluctuation de tension causées par un four à arc
Forte variations du courant absorbé
Défaut monophasé dans le réseau
Four à arc
Creux de tension causées par un défaut monophasé

## Slide 8
Variateur de vitesse (Variable Speed Drive, VSD)
Alimentation d’un ordinateur
Courant absorbé par un moteur à courant continu type brushless à travers un variateur de vitesse.
Courants riches en harmonique 5, 7, 11, 13. THD autours de 30%
Courant absorbé par un ordinateur
Courants riches en harmonique 3, 5, 7, 9. THD dépasse les 100%
Alimentation via des convertisseurs statiques :
Les alimentations EP absorbent des courants harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Exemples de quelques causes des perturbations-Distorsions harmoniques

## Slide 9
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Exemples de quelques causes des perturbations-Distorsions harmoniques
Machines électriques tournantes
Le contenu harmoniques est souvent faible
Courbe de magnétisation
Courant de magnétisation
Riche en harmoniques 3, 9, …
Machines électriques:
A cause de la courbe d’émantation et
Transformateurs de puissance

## Slide 10
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Exemples de quelques causes des perturbations-Distorsions harmoniques
Chaines de conversion d’énergies renouvelables:
Les convertisseurs statiques utilisés dans cette chaine sont source de pollution harmonique
Tension à la sortie du convertisseur (onduleur en général)
Contenu harmonique 5, 7, 11,…

## Slide 11
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Caractérisation des perturbations de l’onde
Creux de tension
Déséquilibre
Fluctuations d’amplitude
Profondeur
Durée
Taux de déséquilibre
Fréquence de variations
 | type | Durée | amplitude | 
Variations de courte durée | Instantanées |  |  | 
 | Interruption | 0.5-30 cycle (600 ms à 50 Hz) | <0.1 pu | 
 | Creux | 0.5-30 cycle (600 ms à 50 Hz) | 0.1-0.9 pu | 
 | surtension | 0.5-30 cycle (600 ms à 50 Hz) | 1.1-1.8 pu | 
 | momentanées |  |  | 
 | Interruption | 0.5 cycle-3 s | <0.1 pu | 
 | Creux | 30 cycles-3 s | 0.1-0.9 pu | 
 | surtension | 30 cycles-3 s | 1.1-1.4 pu | 
 | temporaire |  |  | 
 | Interruption | 3 s-1 min | <0.1 pu | 
 | Creux | 3 s-1 min | 0.1-0.9 pu | 
 | surtension | 3 s-1 min | 1.1-1.2 pu | 
Variation de longue durée | Interruption | >1 min | 0.0 pu | 
 | Sous tension | >1 min | 0.8-0.9 pu | 
 | surtension | >1 min | 1.1-1.2 pu | 
déséquilibre |  | En régime permanent | 0.5-2% | 
Fluctuations |  | intermittent | 0.1-07% | <25 Hz
Distorsions harmoniques
Taux de distorsion
Rapport des séquences inverse et homopolaire à la séquence directe
Rapport des fréquences harmoniques par rapport au fondamental
Spectre harmonique éventuellement
Caractérisation des perturbation selon IEEE-1159
Fréquence de variation

## Slide 12
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Transformées de Fournier et de Fortescue
Note: Le concept d’harmonique a été introduit par Joseph Fourier:
Tout signal périodique non sinusoïdal peut être représenté par une somme de série de signaux sinusoïdaux de fréquence discrètes. La composante zéro (f=0) est dite terme continu, la composante 1 est dite fondamentale (f=50 ou 60), tandis que les autres fréquences sont appelées harmoniques

## Slide 13
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Transformées de Fournier et de Fortescue
Note: L’outil d’analyse des signaux asymétriques est la théorie des composantes symétriques introduite par Charles Fortescue:
Tout système déséquilibré peut être décomposé en trois systèmes symétriques: Système direct (positive-sequence) tournant dans le même sens que le système original, système inverse (négative- séquence) tournant dans le sens inverse et système homopolaire (zero-sequence)
Système triphasé asymétrique
Digramme vectoriel système d’origine
Digramme vectoriel système direct
Digramme vectoriel système inverse
Digramme vectoriel système homopolaire
Décomposition en composantes symétriques
Reconstitution du système asymétrique

## Slide 14
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Séquences d’harmoniques
0°
0°
En phase
120°
-120°
Tourne dans le sens inverse
120°
120°
120°
-120°
Sens positif
Sens négatif
Noter: S’il y a des harmoniques dans un système même symétrique, il y a présence de composantes symétriques
Séquence + (séquence directe): h=3h+1, 1, 4, 7, 10, …
Séquence – (séquence inverse): h=3h-1, 2, 5, 8, 11, …
Séquence 0 (séquence homopolaire): h=3h, 3, 6, 9, 12, …
Important: Particularité des harmoniques homopolaires
Le fait que les harmoniques homopolaire (multiple impaire de 3) sont en phase, fait qu’il y a toujours un courant dans le dans le neutre (s’il y est) même si le système est équilibré
h3
h3
h3
3h3

## Slide 15
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Propagation des harmoniques
Noter: Les harmoniques multiple de 3 (séquence 0) disparaissent dans les tensions entre phases
Harmoniques de séquence homopolaire-Tension entre phase
Propagation des harmoniques
Les harmoniques sont plutôt dans les courants,
La propagation des courant dans le réseau est directement liée à l’impédance rencontrée;
La propagation des séquences harmoniques dépend des séquences d’impédance (directe, inverse et homopolaire);
Dans le réseau, les impédances directe et inverse sont souvent égales, et par conséquent, les la propagation des harmoniques directs et inverses et aussi la même;
L’impédance homopolaire dépend du régime du neutre, du couplage des transformateurs et leurs circuits magnétiques, et par conséquent la propagation des harmoniques homopolaire est directement liée à ces facteurs;
La propagation des courants harmoniques crée des tensions harmoniques,
Tension harmonique

## Slide 16
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Caractérisation des harmoniques
Caractérisation d’une tension ou d’un courant non sinusoïdal
1. Taux de distorsion harmonique total (Total harmonique distortion)
Nota: Les valeurs efficaces sont notées par défaut par V et I
2. Taux de distorsion harmonique individuel (Individuel harmonique distortion)
3. Valeur efficace

## Slide 17
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Puissance et facteur de puissance
Note: Le facteur de puissance est dégradé par un facteur de distorsion
Facteur de déplacement
Facteur de distorsion
La puissance réelle instantanée définie par Budeanu est
donnée par
La puissance réelle (puissance active)
Budeanu définit la puissance imaginaire comme la puissance
en quadrature à la puissance réelle, i.e.,
Sa valeur moyenne sur une période représente la puissance réactive
Budeanu introduit une nouvelle puissance dite puissance déformante ou puissance de distorsion

## Slide 18
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Puissance
La puissance de distorsion introduite par Budeanu n’a pas de signiﬁcation physique claire. D’autres analyses et déﬁnitions de la puissance électrique sous distorsions harmoniques existent (Définition de Fize, de Emanuel…etc).
La théorie énergétique généralisée introduite par Akagi et al en 1983 permet une meilleure décomposition de tous les phénomènes perturbateurs, en tenant compte à la fois des distorsions harmoniques et des déséquilibres. Cette théorie introduit trois types de puissances :
– La puissance réelle p, qui est la composante réelle de la puissance transmise par les composantes tournantes, (directe et inverse) de tous les harmoniques y compris le fondamental.
– La puissance imaginaire q, qui est la composante imaginaire de la puissance transmise par les composantes tournantes, (directe et inverse) de tous le harmoniques y compris le fondamental.
– La puissance homopolaire p0, qui est la puissance transmise par les composantes homopolaires.
Ces puissances contiennent des parties continues, ou valeurs moyennes et des parties oscillatoires par rapport aux valeurs moyennes. Ces puissances résultent des produits entre harmoniques de diverses caractéristiques. Dans le cas de la puissance réelle
Théorie énergétique générale (Théorie d’Akagi)
La partie continue de la puissance réelle instantanée : Somme des produits d’harmoniques de mêmes natures : mêmes fréquences et mêmes séquences
La partie continue de la puissance imaginaire instantanée : Somme des produits d’harmoniques de mêmes natures : mêmes fréquences et mêmes séquences
La partie continue de la puissance homopolaire instantanée : Somme des produits d’harmoniques de mêmes natures : mêmes fréquences et mêmes séquences
Note: La puissance moyenne P (Puissance active) est donnée par
La puissance transmise est véhiculé par les toutes les séquences d’harmoniques de courant et de tension s’il y a coïncidence à la fois entre les séquences et les fréquences

## Slide 19
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Perturbations de l’onde
Analyse des signaux électriques non sinusoïdaux-Puissance
La partie oscillatoire de la puissance réelle instantanée: Somme des produits d’harmoniques de nature différente: fréquences et/ou séquences différentes
La partie oscillatoire de la puissance imaginaire instantanée : Somme des produits d’harmoniques de nature différente: fréquences et/ou séquences différentes
Théorie énergétique générale (Théorie d’Akagi)
La partie oscillatoire de la puissance homopolaire instantanée : Somme des produits d’harmoniques de nature différente: fréquences différentes

## Slide 20
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des perturbations de l’onde
Puissances dans les circuits R, L et C en présence d’harmoniques
Négligeant l’effet de peau la résistance reste constante
De même, on peut démontrer que
Note: Effets des harmoniques sur l’impédance
La résistance électrique d’un matériau (conducteur) est affecté par l’effet de peau (Skin effect) qui est directement lié à la fréquence et donc aux harmoniques
La réactance d’un matériau (conducteur) est directement lié à la fréquence et donc aux harmoniques

## Slide 21
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des perturbations de l’onde
Puissances dans les circuits R, L et C en présence d’harmoniques
Noter:
La puissance absorbée par une résistance augmente avec les tension et/ou les tensions harmoniques
La puissance réactive d’une inductance augmente avec les tensions mais surtout les courants harmoniques
La puissance réactive d’un condensateur augmente avec les courants mais surtout les tensions harmoniques

## Slide 22
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des perturbations de l’onde
Les pertes en présence d’harmoniques
Pertes
Pertes cuivre (Joules)
Pertes fer
Pertes diélectriques
Pertes joules (Exemple )
PF (Exemple )
Pertes cuivre (par effet Joules: Paramètres intervenants: Résistance, courant)
Pertes fer (par effet d’induction: Paramètres intervenants: la fréquence, la densité du flux, i.e., l’induction B )
Pertes par hystérésis
Pertes par courants de Foucault

## Slide 23
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des perturbations de l’onde
Les pertes en présence d’harmoniques
Pertes diélectriques (Paramètres intervenants: la fréquence, la tension)
Note: En présence d’harmoniques (dans la tension et/ou dans le courant), les pertes augmentes dans les matériaux;
Dans les matériaux conducteurs, les pertes relatives sont directement liées aux carrés des courants harmoniques,
Dans les matériaux magnétiques, les pertes relatives par hystérésis et par courants de Foucault sont directement également liées aux courants harmoniques, et à leurs fréquences
Dans les matériaux diélectriques, les pertes relatives sont accentuées par les tensions harmoniques et leurs fréquences
Schéma équivalent d’un diélectrique

## Slide 24
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des perturbations de l’onde
Phénomène de résonnance
Résonnance à
Le rang d’harmonique qui provoque la résonnance est alors donné par
Qc: Puissance nominale du condensateur en MVA
A la résonnance
A_f : facteur d’amplification
Z_c : Impédance caractéristique
À la résonnance
Cas d’une charge compensée
Note: Les harmoniques de rang ou autour de sont amplifier par un facteur
Note: Une résonnance au rang provoque une augmentation de la tension de ,
Une résonnance au 5ème harmonique provoquerait une augmentation de 4% et 2% pour une résonnance au 7ème harmonique,
NB. : La tension de l’harmonique

## Slide 25
Effets des harmoniques
Condensateurs, Résonnance et amplification de la tension
Résonnance à
Exemple 1: Amplification d’harmoniques
Les harmoniques de rangs proches de 7,48 (6,7,8) sont amplifiés de presque 170 fois!
Résonnance si pour un rang donné h i.e.,
Illustration numérique: au jdb charge; V=13,8 kV, Ssc=476 MVA, Xs/Rs=10, QC=19,04 Mvar,
Un courant harmonique de rang h de la charge non linéaire est divisé au jdb; un courant vers la source, un autre vers le condensateur
Résonnance à h=5
Exemple 2: Résonnances

## Slide 26
La réactance chute avec l’augmentation de la fréquence
Surcharge par des courants harmonique
Augmentation des pertes diélectriques
Echauffement, éclatement, risque d’incendie
Norme ANSI/IEEE standard 18 « Shunt power capacitors»
Condensateur éclaté sous l’effet d’échauffements excessifs dus aux harmoniques
La puissance réactive ne doit pas dépasser 135% de la puissance nominale
La valeur peak du courant ne doit pas dépasser 130% du courant nominal peak
La valeur peak de la tension ne doit pas dépasser 120% de la tension nominale peak
La valeur efficace de la tension ne doit pas dépasser 110% de la tension nominale efficace
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des harmoniques
Condensateurs

## Slide 27
Augmentation des pertes cuivre et pertes fer
Risque de résonnance avec les batteries de condensateurs utilisées pour la correction du facteur de puissance.
Norme ANSI/IEEE standard C57. 12.00 « General requirements for Liquid Immersed Distribution Power and Regulating Transformers»
Le taux de distorsion harmonique de courant ne doit pas dépasser 05 %
A vide, la tension efficace ne doit pas dépasser 110 % de la valeur nominale
En charge nominale, la tension efficace ne doit pas dépasser 105 % de la valeur nominale
Résonnance
Augmentation des pertes cuivre et pertes fer
Vibration et bruit: Les harmoniques de séquences négatives créent des couples inverse (couples résistants).
Machines tournantes
Transformateurs
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Effets des harmoniques

## Slide 28
Effets des harmoniques
Condensateurs, Résonnance et amplification de la tension
Déclenchement intempestif des relais;
L’augmentation de la marge d’erreur de l’appareillage de mesure;
Perturbation des commutations des convertisseur statique à cause du déplacement du zéro de la tension,
Les effets à terme des harmoniques sont surtout de nature thermique, qui réduisent la durée de vie des matériaux par vieillissement prématuré,
Effets à termes
Normes relatives aux distorsions harmoniques
Organismes de normalisation
IEC (International Electrotechnical comitee), ou CEI (Comité Electrotechnique International ). Organisme plutôt Européen;
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Organisme plutôt American,
Ces organismes fixent les normes en vigueur dans le domaine du génie électrique. Pour ce qui est des harmoniques, ils fixe les limites des distorsions harmoniques pour les équipements et le réseau de distibution
Les normes fixes les responsabilités du fournisseur et du client
Objectifs des normes: Limiter les niveaux de distorsions harmoniques pour réduire leurs effets sur le réseau et les charges

## Slide 29
Fixe les niveaux de compatibilité des tensions harmoniques sur les réseaux publics basse tension.
Cette norme limite à 8% le THD jusqu’au 40 ème rang.
Objectif: protection des équipements
raccordés au réseau.
Définissent les limites des émissions
des courants harmoniques pour les équipement raccordés au réseau basse tension, dont le courant par phase est respectivement inférieur ou égal et supérieur à 16 A. L’objectif de ces limites est de réduire l’impact des courants harmoniques
sur la tension, afin de respecter les limites de compatibilité fixées par IEC 61000-2-2.
IEC 61000-2-2 :
IEC 61000-3-2 et IEC 61000-3-4
Limites des émissions des courants harmoniques selon la norme IEC 61000-3-2
Niveaux de compatibilité pour les tensions harmoniques individuels sur les réseaux basse tension selon la norme IEC 61000-2-2
Limites des émissions des courants harmoniques selon la norme IEC 61000-3-4
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Normes

## Slide 30
Normes IEEE Standard 519-92
Fixe les limites des taux de distorsions individuel et total des courants pour les charges non linéaire au PCC. Ces limites dépendent de la capacité du réseau () et du courant de charge
Fixe les limites des taux de distorsions individuel et total des tensions dans le réseau de distribution
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Normes

## Slide 31
Solutions
Solutions préventives
Solutions correctives
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Solutions de dépollution harmonique
Consiste à éviter l’apparition des harmoniques,
Exemple: Amélioration de l’absorption des charges non linéaires
En fonction de l’angle d’amorçage les THD varient
Entre 28 et 60% pour 6 pulse rectifier
8 à 15% pour 12 pulse rectifier
2 à 5% pour le 24 pulse rectifier
Consiste à éliminer les harmoniques générés. En générale par filtrage

## Slide 32
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Filtres passifs
Un filtre passif est une combinaison entre des réactances capacitives et inductives dont les valeurs sont calculée en fonction de la fréquence de résonance souhaitée;
Il y a plusieurs types de filtres passifs: résonant (a), passe haut (filtre amorti) (b), double résonant (c), filtre de type C (d),,,,
En pratique, ces filtres sont installés en dérivation avec les charges polluantes;
Plusieurs types de filtres sont souvent nécessaires pour un filtrage optimale (exemple, 2 filtre résonants (5ème et 7ème harmonique) et un filtre passe haut (à partir du 11ème),
Utilise le principe de résonances pour piéger l’harmonique ou les harmoniques indésirable(s)
Filtrage
Solutions de dépollution harmonique

## Slide 33
Un filtre actif est constitué de deux parties principale:
Une partie puissance: souvent un onduleur de tension connecté au PCC avec un bus continu capacitif,
Une partie commande: qui consiste à calculer en temps réel le courant harmonique de la charge non linéaire et de forcer l’onduleur à l’injecter en opposition de phase au réseau afin que la somme IF+IL soit toujours sinusoïdale,
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Filtrage
Solutions de dépollution harmonique
Filtres actifs
Un filtre actif consiste à générer les harmoniques absorbés pas une charge non linéaire, et les injecter au réseau afin que le courant côté réseau reste sinusoïdale

## Slide 34
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Filtrage
Solutions de dépollution harmonique
Filtres actifs
Filtres actifs série, parallèle et universel
Filtre série: la meilleurs solution pour le filtrage d’harmoniques de courant et la compensation de la puissance réactive,
Filtre parallèle: pour le filtrage des harmoniques de tension. Il joue le rôle d’un isolateur d’harmonique
Filtre universel: rarement utilisé pour (chère et compliqué), il joue les deux rôles

## Slide 35
4/12/2018
F. HAMOUDI-Power Quality course
35
Filtres actifs à quatre fils
C’est une solution pour le filtrage d’harmoniques de courant en présence de séquences homopolaires. C’est le cas notamment dans les réseaux basse tension où le filtre neutre est souvent distribués avec des charges monophasées polluantes
Deux configurations possibles pour ce type de filtre; avec onduleur 3 bras (type TLSC) ou 4 bras (type FLFB)
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Filtrage
Solutions de dépollution harmonique
Filtres actifs

## Slide 36
1. Filtre résonant
: La tension au jeu de barre
: puissance réactive du filtre à la fréquence fondamentale;
: rang d’harmonique provocant la résonance, i.e., l’harmonique à éliminer;
: le facteur de qualité du filtre.
Connaissant le rang de résonance
La résistance du filtre est calculée à partir du facteur de qualité et de la réactance caractéristique du filtre
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Filtrage passif d’harmoniques
Solutions de dépollution harmonique
Calcul des filtres passifs
Donnée nécessaires pour le calcul des éléments d’un filtre passif
Connaissant la puissance Q_C

## Slide 37
Exemple: Filtre accordé au 11ème harmonique, avec Mvar, V= 33 kV, Q=60
La capacité (Var) du filtre est donnée alors par
Son impédance en fonction de la fréquence
Qualité de l’énergie (Power Quality) | 
Dépollution harmonique | Filtrage passif
 | Filtre résonant

## Slide 38
Connaissant le rang de résonance
La résistance du filtre, calculée à partir du facteur de qualité et de la réactance caractéristique du filtre
La capacité (Var) du filtre
Connaissant le puissance Q_C
Son impédance en fonction de la fréquence
Qualité de l’énergie (Power Quality) | 
Dépollution harmonique | Filtrage passif
 | Filtre passe haut
Exemple: Filtre accordé au 17ème harmonique, avec , Q=0.5, 2, 5

## Slide 39
Poser un modèle équivalent série
Dans le modèle série la capacité est équivalente aux deux capacités en série
Dans le filtre de type C, l’inductance L est supposée égale à celle du modèle série
Filtre de 2nd ordre, capable d’éliminer les harmonique avec moins de pertes
Le filtre résonant () est calculée pour une résonance à la fréquence fondamentale
Comme dans un filtre résonant, la puissance réactive du filtre est fournie à la fréquence fondamentale par C1, d’où
La fréquence de résonance du filtre C est déduite à partir du modèle équivalent série;
Remplaçant dans l’expression de
À partir des supposition ci-dessus
Qualité de l’énergie (Power Quality) | 
Dépollution harmonique | Filtrage passif
 | Filtre de type C
Une méthode simple pour calculer un filtre C, consiste à:

## Slide 40
Qualité de l’énergie (Power Quality) | 
Dépollution harmonique | Filtrage passif
 | Filtre de type C
Les réactances, la résistance du filtre C sont alors
Finalement, son impédance
Exemple: Filtre 33 kV accordé au 3ème harmonique, avec Q=2

## Slide 41
Qualité de l’énergie (Power Quality) | 
Dépollution harmonique | Filtrage passif
 | Filtre à double résonance

## Slide 42
La puissance réactive du filtre à fréq fond est donnée par

## Slide 43
Modèle du réseau Amant (derrière le transformateur
Modèle du transformateur
Modèle des charges, des générateurs, charges non linéaires, filtres et compensateurs
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques (réseau amant, transformateur, charge, moteur générateur, filtres, charge non linéaire)
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques

## Slide 44
Réseau HT
Données nécessaires:
Tension ;
Courant (ou puissance) de court circuit triphasé et monophasé
Les rapports en courts circuits triphasé et monophasé
Les puissances et les courants de court circuits
En pu avec comme base
En présence d’harmoniques, l’impédance de réseau est alors exprimée par:
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques

## Slide 45
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques
Générateurs
En négligeant l’effet de peau, l’impédance d’un générateur en présence d’harmoniques est donnée par
NB. Si l’effet de peau est pris en compte alors
Moteur à induction
Un moteur à induction est couplé soit en D ou en Y; Dans les deux cas l’impédance homopolaire est infinie
Un moteur à induction est défini par sa puissance sont facteur de puissance, sa réactance subtransitoire en %, le rapport X/R. En pu son modèle est calculé comme suit:

## Slide 46
Charge linéaire
Modèle série
Modèle parallèle
Modèle pu en fonction de la séquence harmonique (avec V comme base supposée)
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques
Une couplée en D ou en Y; Dans les deux cas l’impédance homopolaire est infinie
Une charge est définie par sa puissance et sa tension. Elle peut être représentée par un modèle série ou parallèle

## Slide 47
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques
Transformateurs
: résistance de mise à la terre
Un transformateur est souvent donné par sa puissance ST, sa tension et son impédance de court-circuit en % par rapport à sa puissance et sa tension nominales
Le modèle monophasé d’un transformateur à deux enroulements est donné par L’impédance de séquence positive et l’impédance de séquence homopolaire (L’impédance de séquence négative est égale à l’impédance de séquence positive)
L’impédance de séquence positive est égale à l’impédance de court-circuit
NB. L’impédance de séquence homopolaire dépend directement du mode de couplage du transformateur;
Il ne peut pas y avoir de circulation (dans la ligne) des harmoniques de séquence homopolaire s’il n’ y a pas de mise à la terre du neutre, car l’impédance homopolaire devient infinie;
Si le neutre est mis à la terre via une résistance (ou impédance), alors celle-ci est vue comme trois fois sa valeur en séquence homopolaire

## Slide 48
Séq +
Séq -
Séq 0
Les courants harmoniques de ligne qui sont de sequence positive sont déphasés de -30°
Les courants harmoniques de ligne qui sont de sequence positive sont déphasés de 30°
Les courants homopolaire ne traversent pas un transformateur DY ou YD,
(pu)
Modélisation des éléments du réseau en présence d’harmoniques
Qualité de l’énergie (Power Quality)
Analyse du réseau électrique en présence d’harmoniques
Transformateurs
Déphasage entre courants primaire et secondaire dans un transformateur DY ou YD