Université Mohamed Boudiaf de M’sila

Département de Génie Electrique

Licences : Electrotechnique + Automatique

Module : Sécurité Electrique

##### Correction Epreuve Finale

Question 1 : Cocher les bonnes réponses (6 pts)

a- L’électrocution signifie:

Le passage d’un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves.

Le passage d’un courant électrique dans le corps, sans aucune sensation

C’est d’électrisation entraînant un décès

Aucune des réponses précédentes.

b- La tension limite en courant alternatif en milieu sec vaut :

25V

100V.

50V

12V.

c- Le courant limite de paralyse respiratoire et danger de mort en courant alternatif vaut :

10mA

30mA

20mA

25mA

Question 2 :. Définitions des termes suivants : (8 pts)

- Parties actives :

Ce sont les parties conductrices destinées à être normalement sous tension

- Masses:

Ce sont les parties conductrices des matériels électriques non normalement sous tension, mais susceptibles de le devenir en cas de défaut d’isolement par exemple.

- Contacts directs :

C’est le contact d’une personne avec une partie active d’un circuit

- Contacts indirects :

C’est le contact d’une personne avec une masse mise accidentellement sous tension suite d’un défaut d’isolement

Question 3. (6 pts)

- Temps minimal de coupure pour les tensions alternatives de contact suivantes :

3.a. UC1=80V →  Milieu Sec.                tC1=0.6s

3.b. UC2=40V → Milieu humide.           tC2=0.85s

3.c. UC3=70V → Milieu humide.          tC3=0.175s

3.d. UC4=40V → Milieu mouillé.         tC4=0.18s